ООО «Лицензированная организация»

ПРОТОКОЛ

проведения испытаний внутреннего противопожарного

водопровода (ВПВ) на водоотдачу

г.___________                                                                                           «___» _________ 20______г.

Наименование эксплуатирующей организации:

ООО «Наименование», магазин  «Наименование»

Наименование объекта, адрес:

___________________________________________________________________________________

Наименование обслуживающей организации:

ООО «Лицензированная организация»

Дата и время проведения испытаний:

«       »                 20______ г.  15:30

Номера стояков и испытываемых кранов:

(6 стояков) ПК №1-6

Клапан пожарного крана типа: КПЧ-50-1;

Ручной пожарный ствол типа: РС-50

Параметры пожарного рукава – длина: 20 м; диаметр: 50 мм.

Пожарный насос типа: отсутствует;

Напор при закрытых пожарных кранах:        5 кгс/см2;

Согласно требований СП 10.13130.2009 (СНиП 2.04.01-85*):

- расход «диктующего» пожарного крана:         2,5      л/с;

(допустимый)

- давление у «диктующего» пожарного крана:     2,1кгс/см2;

(допустимое)

- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу:      2     шт.

Результаты испытаний ВПВ на водоотдачу по «диктующему» пожарному крану.

| № п/п | Номера стояков пожарных кранов согласно гидравлической схеме | Диаметр выходного отверстия (спрыска), мм | Длина рукавной линии, м | Давление, кгс/см2 при открытом ПК | Расход, л/с фактический | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Измеренное | По СП 10.13130.2009 (СНиП 2.04.01-85*) |  |  |
|  | ПК №5, 2-й этаж | 13 | 20 | 2,5 | 2,1 | 2,6 | Соответствует |

Заключение по результатам испытаний.

Минимальная водоотдача ВПВ («диктующего» крана – наиболее удаленного от насоса и самых верхних кранов каждого стояка) при работе: Одного крана.

(одного крана или при совместной работе нескольких кранов)

В количестве:     2       шт. ПК № 5 на втором этаже

(указать номера кранов и стволов)

Составляет не менее:

давление        2,5       кгс/см2;

расход            2,6       л/с;

высота компактной части струи    6     м;

что     удовлетворяет    требованиям СП 10.13130.2009 (СНиП 2.04.01-85*)

(удовлетворяет, не удовлетворяет)

Подписи лиц, проводивших испытания:

Ведущий инженер ООО «Лицензированная организация»   ____________________ И.Л. Иванов

Техник ООО «Лицензированная организация»  _____________________ А.В. Сидоров