Фирменный бланк организации

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «__________»

____________ /__________/

«___» __________ 20____ г.

ПРОТОКОЛ № 02

Проведения профилактических испытаний

1. Наименование испытываемого объекта:

Эксплуатирующая организация:

ООО «_____________»

Наименование и адрес расположения объекта:

Здание АБК, расположенное по адресу:

Испытываемые конструкции:

Маршевая пожарная лестница эвакуационного выхода со второго этажа

2. Характеристики испытываемого объекта:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Длина марша лестницы, м | 4 |
| Количество ступеней в марше лестницы, шт. | 21 |
| Количество балок, при помощи которых площадка крепится к стене, шт. | 3 |
| Площадь площадки лестницы, м2 | 1 |
| Наличие ограждения маршей и площадок лестницы | Имеется |

3. Условия проведения испытаний:

Температура +24 (градусы Цельсия), скорость ветра    2-3    (м/с); место проведения испытаний огорожено и обозначено предупреждающими знаками

4. Средства испытаний:

Лебедка, блок монтажный, рулетка, отвес, линейка, грузы металлические массой 45 кг (12 шт.).

5. Результаты визуального осмотра:

| Дефекты металлоконструкций | Отсутствует |
| --- | --- |
| Дефекты сварных швов | Отсутствует |
| Антикоррозийное покрытие | Имеется |

6. Расчет величины нагрузки на лестницу:

| Наименование элемента | Нагрузка | Основание |
| --- | --- | --- |
| Ступень лестницы | 180 кгс | п.5.8 ГОСТ Р 53254-2009 |
| Лестничный марш (Рмарш) | 171.6 кгс | Расчет по формуле (2) |
| Площадка лестницы (Рплощ) | 120 кгс | Расчет по формуле (3) |
| Ограждения лестницы | 54 кгс | п.5.12 ГОСТ Р 53254-2009 |

Лестничный марш должен выдерживать испытательную на грузку Рмарш, определяемую по формуле:

(2), где:

Площадка лестницы должна выдерживать испытательную нагрузку Рплощ, определяемую по формуле:

(3), где:

Испытаниям подлежат:

Ступени лестницы – в середине ступени, каждая пятая ступень;

Лестничный марш – в середине марша по двум косоурам;

Площадка лестницы – распределенная нагрузка с противоположных сторон у края площадки;

Ограждения лестничных маршей и площадок – горизонтальная нагрузка на каждое ограждение.

Если в результате испытаний при визуальном осмотре обнаружены трещины или разрыв сварных соединений (швов) и остаточные деформации, то испытываемая конструкция считается не выдержавшей испытания.

7. Результаты испытаний:

| № | Наименование испытываемого элемента | Количество испытываемых точек | Нагрузка, кгс | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маршевая пожарная лестница: |  |  |  |
| 1 | Лестничный марш | 2 | 171.6 кгс | Соответствует |
| 3 | Ступень | 5 | 180 кгс | Соответствует |
| 4 | Площадка | 1 | 120 кгс | Соответствует |
| 5 | Ограждение марша лестницы и площадки | 2 | 54 кгс | Соответствует |

8. Выводы по результатам испытаний:

Испытываемые конструкций пожарной лестницы считать:

Прошедшими испытания.

Замечания:

требуется восстановить защитное покрытие от коррозии

Испытание проводили:

Ведущий инженер: ___________________________________ /____________/

Исполнитель:          ___________________________________/____________/