ООО «Лицензированная организация»

ПРОТОКОЛ

о проведении проверки работоспособности наружных пожарных гидрантов

на территории  торгово-развлекательного центра «Название»

(ООО «Наименование») по адресу:

(название и адрес объекта)

Результаты проверки работоспособности наружных пожарных гидрантов

| № п/п | Номер пожарного гидранта | Место нахождения | Тип водопроводной сети | Результаты проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПГ-1 | На территории торгового центра со стороны центрального входа. | К-250 | Исправен | Давления в сети 7 атм |
|  | ПГ-2 | На территории торгового центра со стороны центрального входа. | К-250 | Исправен | Давления в сети 7 атм |
|  | ПГ-3 | На территории торгового центра с тыльной стороны здания (по отношению к центральному входу). | К-250 | Исправен | Давления в сети 7 атм |
|  | ПГ-4 | На территории торгового центра с левого торца здания (по отношению к центральному входу). | К-250 | Исправен | Давления в сети 7 атм |

Продолжительность испытания каждого пожарного гидранта 10 минут.

Вывод:

Пожарные гидранты пригодны для использования в целях пожаротушения.

Испытания провели: _____________________     ______________________________________

(подпись)                                                                                                                  (должность, Ф.И.О)

_____________________      ______________________________________

(подпись)                                                                                                                   (должность, Ф.И.О)

_____________________      ______________________________________

(подпись)                                                                                                                   (должность, Ф.И.О)

«____»___________ 20__ г. с 14:00 по 16:00

(время проведения испытаний)